1.- SELECCION DE UNIDADES PAQUETE PARA EL SALON DE CLASES, LA OFICINA Y EL RACK.

CONDICIONES VERANO:

TBH DEL AIRE EN EL EVAPORADOR  =  58.5  ºF

TBS DEL AIRE EN EL CONDENSADOR  =  89.6  ºF

TBS A LA ENTRADA DEL SERPENTIN =  TBS MEZCLA  =  74.9  ºF

VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO  =  3172 PCM

CALOR TOTAL  =  80,504 BTU/HR

CALOR SENSIBLE TOTAL  =  57,630 BTU/HR

INTERPOLANDO LOS VALORES EN LA TABLA DE CAPACIDADES DE REFRIGERACION PARA LAS UNIDADES TIPO PAQUETE DE LA MARCA YORK, SELECCIONAMOS UNA UNIDAD MOD. PAC-048 Y OTRA MOD. PAC-060, CUYAS CARACTERISTICAS SON LAS SIGUIENTES:

CAPACIDAD TOTAL REFRIGERACION  =  108,000 BTU/HR

CONSUMO DE ENERGIA TOTAL DE REFRIGERACION  =  10.8 KW

VOLUMEN DE AIRE TOTAL  =  1600 + 2000 = 3600 PCM

CARACTERISTICAS ELECTRICAS  =  220V/3F/60HZ

PESO EN OPERACION  =   160 KG C/U

2.- SELECCION DE UNIDAD PAQUETE PARA LA CAFETERIA Y LA SALA DE ESPERA.

CONDICIONES VERANO:

TBH DEL AIRE EN EL EVAPORADOR  =  58.5  ºF

TBS DEL AIRE EN EL CONDENSADOR  =  89.6  ºF

TBS A LA ENTRADA DEL SERPENTIN =  TBS MEZCLA  =  74.9  ºF

VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO  =  2800 PCM

CALOR TOTAL  =  72,569 BTU/HR

CALOR SENSIBLE TOTAL  =  51,619 BTU/HR

INTERPOLANDO LOS VALORES EN LA TABLA DE CAPACIDADES DE REFRIGERACION PARA LAS UNIDADES TIPO PAQUETE DE LA MARCA YORK, SELECCIONAMOS UNA UNIDAD MOD. D2CE-076, CUYAS CARACTERISTICAS SON LAS SIGUIENTES:

CAPACIDAD TOTAL REFRIGERACION  =  75,000 BTU/HR

CONSUMO DE ENERGIA TOTAL DE REFRIGERACION  =  8 KW

VOLUMEN DE AIRE TOTAL  =  2600 PCM

CARACTERISTICAS ELECTRICAS  =  220V/3F/60HZ

PESO EN OPERACION  =   304 KG